別表第3

巡視，点検，測定手入基準

| 項目 |  |  | 日常巡視点検手入 |  |  | 定期巡視点検手入 |  |  | 精密点検手入 |  |  | 測定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＼ |  |  | No | 周期 | 点検箇所ねらい | No | 周期 | 点検箇所ねらい | No | 周期 | 点検箇所ねらい | No | 周期 | 測定項目 |
| 対象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受電設備 | 本体(C・GIS) |  | 1 | 1週間 | 外観点検，汚損，ガス圧異常，きれつ，過熱，発錆，損傷，異常音，異臭 | 1 | 3年 | 外観点検，損傷，腐食，過熱，ガス圧力，発錆，変形，ゆるみ，きれつ，剥離 | 1 | 6年 | 必要により特定対象を定めて行う | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  |  | 2 | 1週間 | 動作回数計の指示 | 2 | 3年 | 清掃，潤滑油の交換 | 2 | 6年 | その他必要事項 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 |
|  |  |  | 3 | 1週間 | 開閉表示器の表示 | 3 | 3年 | 操作箱，盤内の結露，発錆，汚損 |  |  |  | 3 | 6年 | ガスリーク測定 |
|  |  |  | 4 | 1週間 | ガス圧力計の指示 | 4 | 3年 | 配線の汚損，損傷，過熱，ゆるみ，断線 |  |  |  | 4 | 6年 | 水分測定 |
|  |  |  | 5 | 1週間 | その他必要事項 | 5 | 3年 | 接地線接続部 |  |  |  | 5 | 6年 | シーケンス試験 |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 3年 | その他必要事項 |  |  |  |  |  |  |
|  | 断路器 |  | 1 | 1週間 | 受刃の接触，過熱，変色，ゆるみ | 1 | 1年 | 受刃の接触，過熱，ゆるみ，荒れ具合 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  |  | 2 | 1週間 | 汚損，異物付着 | 2 | 1年 | フレ止め装置の機能 |  |  |  |  |  |  |
|  | しゃ断器(GCB) |  | 1 | 1週間 | 外観点検，汚損，ガス圧異常，きれつ，過熱，発錆損傷 | 1 | 1年 | 外部の損傷，腐食，過熱，ガス圧異常，発錆，変形，ゆるみ | 1 | 3年 | 遮断速度測定(開極投入時間最小動作電圧及び電流の測定を含む) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 不定期 | 必要により動作測定 |
|  |  |  | 2 | 1週間 | 指示，点灯 | 2 | 1年 | 操作具合，機構 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1週間 | その他必要事項 | 3 | 1年 | 附属装置の状態 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 1年 | 必要によりその特性調査 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 1年 | 接地線接続部 |  |  |  |  |  |  |
|  | しゃ断器(VCB) |  | 1 | 1週間 | 外観点検，汚損，きれつ，過熱，発錆損傷 | 1 | 1年 | 各部の損傷，腐食，過熱，発錆，変形，ゆるみ | 1 | 3年 | 遮断速度測定(開極投入時間最小動作電圧及び電流の測定を含む) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 不定期 | 必要により動作測定 |
|  |  |  | 2 | 1週間 | 指示，点灯 | 2 | 1年 | 操作具合，機構 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1週間 | その他，必要事項 | 3 | 1年 | 附属装置の状態 | 2 | 6年 | その他必要事項 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 1年 | 必要によりその特性調査 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 1年 | 接地線接続部 |  |  |  |  |  |  |
| 受電設備 | 母線 |  |  |  |  | 1 | 1年 | 母線の高さ，たるみ，他物との隔離距離，腐食，損傷，過熱 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 接続部分，クランプ類の腐食，損傷，過熱，ゆるみ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 1年 | がい子類，支持物の腐食，損傷，変形，ゆるみ |  |  |  |  |  |  |
|  | 計器用変成器 |  | 1 | 1週間 | 外部の損傷，腐食，発錆，変形，汚損，温度，音響，ヒューズの異状，その他必要な事項 | 1 | 1年 | 各部の損傷，腐食，接触，発錆，ゆるみ，変形，きれつ，汚損，ヒューズの異状 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 接地線接続部 |  |  |  |  |  |  |
|  | 避雷器 |  | 1 | 1ヵ月 | 外部の損傷，きれつ，ゆるみ，汚損 | 1 | 1年 | 外部の損傷，きれつ，ゆるみ，汚損，コンパウンドの異状 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 接地線接続部 |  |  |  |  |  |  |
|  | 受電盤 |  | 1 | 1週間 | 計器の異状，点灯，ブザー | 1 | 1年 | 裏面配線のじんあい，汚損，損傷，過熱，ゆるみ，断線 | 1 | 1年 | 各部の損傷，過熱，ゆるみ，断線，接触，脱落 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 |
|  |  |  | 2 | 1週間 | 操作，切換開閉器などの異状，その他必要事項 |  |  |  |  |  |  | 3 | 1年 | 保護継電器の動作特性，シーケンス試験 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 接地線接続部 | 2 | 1年 | 端子配線符号 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6年 | 計器較正 |
|  | 電力用コンデンサー |  | 1 | 1ヵ月 | 本体外部点検，漏油，振動，音響 | 1 | 1年 | 各部の損傷，腐食 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  | 蓄電池 |  | 1 | 1週間 | 液面，沈殿物，色相，極板彎曲，損傷，隔離板，端子のゆるみ，損傷 | 1 | 1年 | 木台，がい子の腐食，損傷，耐酸塗料のはくり | 1 | 1年 | 充電装置の内部 | 1 | 1年 | 比重測定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 液温測定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1年 | 各電池の電圧測定 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 床面の腐食，損傷 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 1週間 | 表示電池の電圧，比重，温度測定 | 3 | 1年 | 充電装置の動作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 受電変圧器 |  | 1 | 1週間 | 本体の外部点検，汚損，漏油，振動，音響，温度 | 1 | 1年 | 各部の損傷，腐食，発錆，ゆるみ，汚損，油量 |  |  |  | 1 | 6年 | 絶縁油(酸化・耐圧)試験 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 接地線接続部 |  |  |  |  |  |  |
|  | 断路器 |  | 1 | 1週間 | 受電設備と同じ | 1 | 1年 | 受電設備と同じ |  |  |  | 1 | 1年 | 受電設備と同じ |
|  |  |  | 2 | 1週間 | 〃 | 2 | 1年 | 〃 |  |  |  |  |  |  |
| 配電設備(屋外電線路を含む) | しゃ断器(VCB) |  | 1 | 1週間 | 受電設備と同じ | 1 | 1年 | 受電設備と同じ | 1 | 3年 | 受電設備と同じ | 1 | 1年 | 受電設備と同じ |
|  |  |  | 2 | 1週間 | 〃 | 2 | 1年 | 〃 |  |  |  | 2 | 1年 | 〃 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 1年 | 〃 |  |  |  | 3 | 6年 | 〃 |
|  |  |  | 3 | 1週間 | 〃 | 4 | 1年 | 〃 |  |  |  | 4 | 不定期 | 〃 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 1年 | 〃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 開閉器類 |  | 1 | 1週間 | 断路器と同じ | 1 | 1年 | 断路器に同じ |  |  |  | 1 | 1年 | 断路器と同じ |
|  |  |  | 2 | 1週間 | 〃 | 2 | 1年 | 〃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配電用変圧器 |  | 1 | 1ヵ月 | 本体の外部点検，漏油，汚損，振動，音響，温度 | 1 | 1年 | 各部の損傷，腐食，発錆，ゆるみ，汚損，油量 | 1 | 5年～10年 | 内部について点検(コイル，接続部，リード線，鉄心その他各部，油取替) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 接地線接続部 |  |  |  | 3 | 6年 | 絶縁油耐圧測定 |
|  | 電線及び支持物 |  | 1 | 1ヵ月 | 電線の高さ，たるみ，他の工作物，樹木との離隔距離 | 1 | 6ヵ月 | 電柱，腕木，がい子，支線，支柱保護網などの損傷腐食 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  |  | 2 | 1ヵ月 | 標識保護柵状況 | 2 | 1年 | 電線取付状態 |  |  |  |  |  |  |
|  | ケーブル |  | 1 | 1週間 | ヘッド，接続箱，分岐箱など接続部の過熱，腐食，損傷及びコンパウンド，油漏 | 1 | 1年 | ケーブル腐食，きれつ，損傷 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 接地線接続部 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 1週間 | 布設部の無断掘さく |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1週間 | 標識，他物との離隔距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配電盤 |  | 1 | 1週間 | 受電設備と同じ | 1 | 1年 | 受電設備と同じ | 1 | 2年 | 受電設備と同じ | 1 | 1年 | 受電設備と同じ |
|  |  |  | 2 | 1週間 | 〃 | 2 | 2年 | 〃 | 2 | 2年 | 〃 | 2 | 1年 | 〃 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1年 | 〃 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6年 | 〃 |
| 負荷設備 | 電動機その他回転機 |  | 1 | 毎日 | (運転者)音響，回転状況，過熱，異臭，吸油状況 | 1 | 3ヵ月 | 音響，振動，温度 | 1 | 3年 | 温度上昇等を考慮し内部分解点検，コイル軸受，通風附属装置等の手入れ | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 各部の汚損，ゆるみ，損傷，伝達装置の異状 |  |  |  | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 |
|  |  |  | 2 | 1週間 | 整流子，刷子，集電環 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 1年 | 制御装置の点検 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 1年 | 接地線接続部 | 2 | 3年 | 温度上昇等を考慮し回転子引出掃除 |  |  |  |
|  | 電熱乾燥装置 |  | 1 | 毎日 | (運転者)温度変化，損傷，腐食 | 1 | 1年 | 各部の変形損傷，腐食，ゆるみ，可燃物との隔離状況 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  |  | 2 | 1週間 | 接続部変色，過熱，熱線の腐食 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明設備 |  | 1 | 毎日 | (取扱者)異音，異臭，汚損，不点 | 1 | 1年 | 照明効果，汚損，損傷，音響，温度，コンパウンド |  |  |  | 1 | 2年 | 絶縁抵抗測定 |
|  | 配線 |  | 1 | 1週間 | 開閉器の点検，湿気じんあい等の状況 | 1 | 1年 | 開閉器，器具の接続 |  |  |  | 1 | 2年 | 絶縁抵抗測定(ただし附属病院は年1回) |
|  | バスダクト，ライティングダクト |  |  |  |  | 1 | 1年 | バスダクトの高さ，たるみ，他物との離隔距離，腐食損傷，過熱 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 接続部分，プラグスイッチ接触部分類の腐食，損傷，過熱，ゆるみ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 1年 | 支持物の腐食，損傷，変形，ゆるみ |  |  |  |  |  |  |
| 非常用予備発電設備 | 原動機関係 |  | 1 | 1週間 | 燃料系統からの漏油及び貯溜 | 1 | 1年 | 機関主要部分の分解手入 | 1 | 3年 | 内燃機関の分解手入 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 1週間 | 機関の始動停止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1週間 | 始動用蓄電池の点検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 発電機関係 |  | 1 | 毎日 | 電動機と同じ | 1 | 3ヵ月 | 電動機と同じ | 1 | 3年 | 電動機と同じ | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  |  | 2 | 1週間 | 〃 | 2 | 1年 | 〃 | 2 | 3年 | 〃 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 1年 | 〃 |  |  |  | 3 | 1年 | 継電器試験 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 1年 | 〃 |  |  |  |  |  |  |
| 常用発電設備 | 原動機関係 | ガスタービン・ガスエンジン | 1 | 運転日 | 振動，異音，過熱，その他の異常 | 1 | 3年 | 保安装置の動作確認(ガスエンジンは1年) | 1 | 不定期 | 累積30,000時間(但し，ガスエンジンは16,000時間)運転後主要部分の分解手入れ | 1 | 1ヵ月 | 発電機の運転状態 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 燃焼器内筒の点検及びガスタービン初段動翼の検査 |  |  |  | 2 | 3年 | 保安装置の動作特性(ガスエンジンは1年) |
|  |  |  | 2 | 運転日 | ガス，潤滑油等の漏洩 |  |  |  |  |  |  | 3 | 2年 | シーケンス試験 |
|  |  |  | 3 | 運転日 | 架台，支持金具類の異状及びボルトナット類のゆるみ等 | 3 | 不定期 | その他必要事項 | 2 | 不定期 | その他必要事項 | 4 | 不定期 | その他必要事項 |
|  |  | 空気・ガス圧縮装置 | 1 | 運転日 | 振動，異音，過熱，その他の異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 運転日 | 潤滑油等の漏洩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 運転日 | 架台，支持金具類の異状及びボルトナット類のゆるみ等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 運転日 | 各ベルトのゆるみ等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃料燃焼設備 | 1 | 運転日 | ガス，油等の漏洩，漏油及び貯留量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 運転日 | 振動，異音その他の異状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | その他 | 1 | 運転日 | 振動，異音，変形，漏洩その他の異状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 運転日 | 架台，支持金具類の異状及びボルトナット類のゆるみ等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 運転日 | レバー，リンク等の作動状態 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 運転日 | 発電設備の外観点検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 運転日 | 潤滑油量の点検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 運転日 | 冷却水系統の点検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 運転日 | 始動用蓄電池の点検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 発電機関係 |  | 1 | 運転日 | 発電機の目視点検 | 1 | 1年 | 保護継電器の動作確認 | 1 | 3年 | 必要により特定対象を定めて行う | 1 | 1年 | 接地抵抗測定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  |  | 2 | 運転日 | 配電盤，変圧器の目視点検 | 2 | 1年 | 電動機その他回転機と同じ | 2 | 3年 | 電動機その他回転機と同じ | 3 | 1年 | 保護継電器動作特性 |
|  |  |  | 3 | 運転日 | 電動機その他回転機と同じ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 太陽光発電設備 | 太陽電池アレイ |  | 1 | 1ヵ月 | 表面の汚れ・損傷・変色等外部配線の損傷 | 1 | 1年 | 表面の汚れ・損傷・変色等アレイの枠・架台の変形・錆び・損傷・ゆるみ |  |  |  | 1 | 1年 | 接地抵抗測定 |
|  |  |  | 2 | 1ヵ月 |  | 2 | 1年 |  |  |  |  | 2 | 1年 | 開放電圧測定 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 1年 | 接地線の損傷・ゆるみ |  |  |  |  |  |  |
|  | 接続箱・集電箱 |  | 1 | 1ヵ月 | 外部配線の損傷 | 1 | 1年 | 外箱の腐食・損傷・据付ボルト等のゆるみ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 接地の損傷・ゆるみ |  |  |  |  |  |  |
|  | パワーコンディショナー |  | 1 | 1ヵ月 | 外部配線の損傷 | 1 | 1年 | 外箱の腐食・損傷・据付ボルト等のゆるみ |  |  |  | 1 | 1年 | 接地抵抗測定 |
|  |  |  | 2 | 1ヵ月 | 動作時の異常音・異臭等 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 保護継電器機能試験 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 配線の損傷・端子のゆるみ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 1年 | 動作時の異常音・異臭 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 1年 | 換気口フィルターの汚れ・目詰まり |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 1年 | 接地線の損傷・ゆるみ |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地・その他 |  | 1 | 1週間 | 措示計器・表示が正常に発電表示 | 1 | 1年 | 接地線の断線・損傷 |  |  |  | 1 | 1年 | 接地抵抗測定 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 正常に発電して運転・停止・発電電力・積算電力量等の値 |  |  |  |  |  |  |